## readme
〇システムについて
消防用設備の点検業務の質を確保するためには、適正な人員体制を確保することが必要です。
本積算システムは、点検業務の費用の積算について国土交通省大臣官房官庁営繕部の『建築
保全業務積算基準』、『同要領』を参考にして、容易に費用の算定ができるように作成しました。
本システムをご活用いただくことにより、積算事務の効率化・適正化が図られ、点検業務の質の確保
につながれば幸いです。
〇システムの作成者等について
作成：株式会社 small systems
長野県長野市大字南長野字幅下６６７番地６ 長野県土木センター３F
E-mail:info@smallsystems.jp
URL:https://www.smallsystems.jp
〇システムのバージョン
建築保全業務費積算SYSv07.xls（β版） 2021年10月公開
MicrosoftExcel 2016で作成しました。
〇システムの使用について
どなたでも無料でお使いいただけます。
システムに不具合や要望等ございましたら株式会社 small systems宛メールでお寄せください。
〇免責事項
本システムは、株式会社small systemsの都合により将来予告なく終了または内容を変更する可能性があります。
また、本システムを利用し、万一利用者に何らかの損害が生じても誠に勝手ながら株式会社 small systems
は責任を負わないものとさせていただきます。
あくまで利用者個人の責任においてご活用いただきますようお願いします。
〇使用前の設定（マクロを使用しているため信頼できる場所の設定を行ってください。）
ファイル→オプション→トラストセンター→
トラストセンターの設定→信頼できる場所→新しい場所の追加→
システムファイルを保存したフォルダを設定
〇システムの設定について
１ 直接人件費の計算方法について
＜建築保全業務積算基準・同要領＞
業務に直接従事する技術者による当該業務の実施に必要な労務数量に、労務単価を乗じたものの総和とする。
（直接人件費）＝Σ｛（労務数量）×（労務単価）｝
労務数量は、歩掛りに、機器の台数、点検回数などの所要数量を乗じて算定する。
＜本システム＞
機器の分類（規格・仕様）ごとに単価、金額を算出する。
機器の分類（規格・仕様）ごとの単価は、歩掛りに労務単価を乗じて算定する。
（単価）＝（歩掛り）×（労務単価） 10円未満四捨五入
金額は、所要数量に単価を乗じて算定する。
（金額）＝（所要数量）×（単価） 必要に応じ10円未満四捨五入
直接人件費は金額の合計とする。
２ 防災設備の加算
＜本システム＞
当該設備の加算すべき値の一番大きな設備について建物（棟）につき１回加算をする。
システムで自動的に加算処理を行う。明細表には、「基本料金」として表示する。
３ その他
本システムに設定されていない機器等については、その他で入力を行う。
消防用設備等保全業務費積算システム
建築保全業務費積算SYSv07.xls （β版）
（ここをクリックしてスタート）

## 最初に
建築保全業務費積算システム 入力手順
１．労務単価入力
【 建 物 一 覧 】 （建物名を入力して、入力した建物名をクリックしてください。）
|  | 保全技師Ⅰ |  | 23000 | 電気のみ | No. | 建 物 名 称 | 金額
|  | 保全技師補 |  | 19150 | 防災・電気 | 1 |  |  | 0
|  | 保全技術員 |  | 18450 | 電気のみ | 2 |  |  | 0
|  | 保全技術員補 |  | 15950 |  | 3 |  |  | 0
[6 empty] | 4 |  |  | 0
|  | *単価の設定については自由設定です。 |  |  |  | 5 |  |  | 0
|  | （労務単価は経験・技術力・地域等により異なるため） |  |  |  | 6 |  |  | 0
|  | *国土交通省・県が公表している『建築保全業務労務単価』等を参考にしてください。 |  |  |  | 7 |  |  | 0
[6 empty] | 8 |  |  | 0
| ２．建物名称入力 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  |  | 0
|  | ＊積算の対象となるビル等の名称を右の一覧表に全て入力してください。 |  |  |  | 11 |  |  | 0
|  | ＊建物名称を削除すると関連する明細等のデータが全て削除されます。 |  |  |  | 12 |  |  | 0
[6 empty] | 13 |  |  | 0
| ３．数量入力 |  |  |  |  | 14 |  |  | 0
[6 empty] | 15 |  |  | 0
|  | ＊建物一覧の建物名をクリックして建物ごとに数量を入力してください。 |  |  |  | 16 |  |  | 0
[6 empty] | 17 |  |  | 0
| ４．費率入力 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0
[6 empty] | 19 |  |  | 0
|  | 防災設備 |  |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | 直接物品費率（1～3%） | 2 | % | 21 |  |  | 0
|  |  | 業務管理費率（19～23%） | 21 | % | 22 |  |  | 0
[6 empty] | 23 |  |  | 0
|  | 電気設備 |  |  |  | 24 |  |  | 0
|  |  | 直接物品費率（8～12%） | 10 | % | 25 |  |  | 0
|  |  | 業務管理費率（32～36%） | 34 | % | 26 |  |  | 0
[6 empty] | 27 |  |  | 0
|  | ＊対象建築物の規模、用途、立地条件、築年数、保全状況その他の事情、 |  |  |  | 28 |  |  | 0
|  | 過去の実績等を考慮して定めてください。 |  |  |  | 29 |  |  | 0
[6 empty] | 30 |  |  | 0
|  | 防災設備・電気設備共通 |  |  |  | 31 |  |  | 0
|  |  | 一般管理費等率（8～13%） | 10.5 | % | 32 |  |  | 0
[6 empty] | 33 |  |  | 0
|  | ＊保全業務を受注しようとする法人の形態、目的、規模、その他必要な事項 |  |  |  | 34 |  |  | 0
|  | を考慮して定めてください。 |  |  |  | 35 |  |  | 0
[6 empty] | 36 |  |  | 0
| ５．値引き入力 |  |  |  |  | 37 |  |  | 0
[6 empty] | 38 |  |  | 0
|  | 率で値引き |  |  | % | 39 |  |  | 0
|  | 額で値引き |  | 0 | 円 | 40 |  |  | 0
[6 empty] | 41 |  |  | 0
|  | ＊値引きの必要な場合は、率か額のどちらかにデータを入力してください。 |  |  |  | 42 |  |  | 0
|  | 額で入力する場合は、マイナスをつけて入力してください。 |  |  |  | 43 |  |  | 0
|  | 値引きは総括表に自動表示されます。 |  |  |  | 44 |  |  | 0
[6 empty] | 45 |  |  | 0
| ６．データ確認 |  |  |  |  | 46 |  |  | 0
[6 empty] | 47 |  |  | 0
|  | ＊総括表シート、内訳明細シートにはデータの集計結果が自動表示されます。 |  |  |  | 48 |  |  | 0
[6 empty] | 49 |  |  | 0
| ７．印刷 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0
＊印刷タイトルを入力して印刷ボタンをクリックしてください。
印刷タイトル
令和〇〇年度 ○○点検業務
【右ボタンクリックの便利な使い方】
○入力したいシートへ移動
右ボタンクリック
→ <<シート選択>>へマウス移動
→ シート名クリック
○入力したい設備へ移動
右ボタンクリック
→ <<区分選択>>へマウス移動
→ 区分名クリック
【右ボタンクリックの便利な使い方】
○入力したいシートへ移動
右ボタンクリック
→ <<シート選択>>へマウス移動
→ シート名クリック
○入力したい設備へ移動
右ボタンクリック
→ <<区分選択>>へマウス移動
→ 区分名クリック
システムを稼働させるためにはマクロを有効にしてください。
（マクロを有効にする方法はここをクリック）
印刷
印刷

## 総括表
[8 empty] | 防災挿入開始位置 | 電気挿入開始位置 | 電気表示開始位置 | 電気表示終了位置 | 棟等名称の書式 | １ページの行数 | 値引き行
No | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 率（％） | 金 額 | 備 考 | 6 | 14 | 13 | 22 |  | 35 | 27
保全業務費 総括表
防災設備業務原価
直接人件費
| 計 |  | 式 | 1
| 直接物品費 | 直接人件費の1%～3% |  |  | 2 | 0
| 直接業務費 | 直接人件費＋直接物品費 | 式 | 1 |  | 0
| 業務管理費 | 直接業務費の19%～23% |  |  | 21 | 0
| 業務原価 | 直接業務費＋業務管理費 | 式 | 1 |  | 0
電気設備業務原価
直接人件費
| 計 |  | 式 | 1
| 直接物品費 | 直接人件費の8%～12% |  |  | 10 | 0
| 直接業務費 | 直接人件費＋直接物品費 | 式 | 1 |  | 0
| 業務管理費 | 直接業務費の32%～36% |  |  | 34 | 0
| 業務原価 | 直接業務費＋業務管理費 | 式 | 1 |  | 0
| 防災・電気設備業務原価合計 |  |  |  |  | 0
| 一般管理費等 | 業務原価の8%～13% |  |  | 10.5 | 0
| 業務価格 | 業務原価合計＋一般管理費等 | 式 | 1 |  | 0
金 額: 0 | 0 | 値引き計算式
| 消費税等相当額 | 10% | 式 | 1 | 10 | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
再計算

## 内訳明細
[9 empty] | 30 | １ページの行数
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 回数 | 金 額 | 備考

## 入力表moto (hidden)
[10 empty] | 合計 |  | #VALUE! | [10 empty] | meisai | code
|  |  | 歩掛単価 | [6 empty] | 防災計 |  | #VALUE!
| 保全技師Ⅰ |  | 23000 | [6 empty] | 電気計 |  | 0
| 保全技師補 |  | 19150 | [9 empty] | 歩掛り（人）
| 保全技術員 |  | 18450
| 保全技術員補 |  | 15950
[22 empty] | 1:防災 2:電気 | (*は合計行)
| （１）消火器具 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 泡消火器 |  | 10型 | １本１回当り |  | 500 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.026 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1001 | 0.026
|  |  | 100型 |  |  | 1470 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.077 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1002 | 0.077
2 | 粉末消火器 |  | 加圧式 | １本１回当り |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1003 | 0.022
|  |  | 車載式 |  |  | 4880 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.255 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1004 | 0.255
|  |  | 蓄圧式 |  |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1005 | 0.022
3 | 強化液消火器 |  | 蓄圧式 | １本１回当り |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1006 | 0.022
4 | 二酸化炭素消火器 |  | ５型 | １本１回当り |  | 650 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1007 | 0.034
|  |  | ７型 |  |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1008 | 0.043
|  |  | 10型 |  |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1009 | 0.043
|  |  | 50型以上 |  |  | 4080 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.213 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1010 | 0.213
5 | ハロゲン化物消火器 |  | 小型 | １本１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1011 | 0.043
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計
[8 empty] | （１）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （２）屋（内・外）消火栓設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 加圧送水装置 |  |  | １組１回当り |  | 7030 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.367 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2001 | 0.367
2 | 制御盤 |  |  | １面１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2002 | 0.246
3 | 消火栓 |  |  | １組１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2003 | 0.102
4 | 起動用スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 210 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2004 | 0.011
5 | 表示灯 |  |  | １灯１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2005 | 0.007
6 | 音響装置 |  |  | １組１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2006 | 0.007
7 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2007 | 0.055
8 | 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） |  |  | １組１回当り |  | 5590 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.292 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2008 | 0.292
9 | 呼水装置 |  |  | １組１回当り |  | 3140 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.164 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2009 | 0.164
10 | ホースの耐圧性能 |  |  | １組１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2010
11 | 放水試験 |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 18480 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.965 | [5 empty] | 2011 |  | 0.965
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （２）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （３）スプリンクラー設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 加圧送水装置 |  |  | １組１回当り |  | 7030 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.367 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3001 | 0.367
2 | 起動装置 |  |  | １組１回当り |  | 5960 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.311 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3002 | 0.311
3 | ヘッド |  |  | 1個１回当り |  | 20 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.001 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3003 | 0.001 |  | 金額=ROUND(F48*H48/100,-1)*I48【旧】100個１回当り → 金額：J48=F48*H48*I48
4 | 制御盤 |  |  | １面１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3004 | 0.246
5 | 流水検知装置 |  |  | １組１回当り |  | 3520 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3005 | 0.184
6 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3006 | 0.055
7 | 呼水装置 |  |  | １組１回当り |  | 3140 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.164 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3007 | 0.164
8 | 送水口 |  |  | １箇所１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3008 | 0.068
9 | 圧力スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3009 | 0.043
10 | 一斉開放弁 |  |  | １個１回当り |  | 3520 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3010 | 0.184
11 | 一次圧調整弁 |  |  | １個１回当り |  | 3520 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3011 | 0.184
12 | 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） |  |  | １組１回当り |  | 5590 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.292 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3012 | 0.292
13 | 補助散水栓 |  |  | １個１回当り |  | 1380 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.072 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3013 | 0.072
14 | 手動開放弁 |  |  | １個１回当り |  | 340 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.018 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3014 | 0.018
15 | 末端試験弁 |  |  | １個１回当り |  | 340 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.018 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3015 | 0.018
16 | コンプレッサ、制御盤、現地操作盤、感知器、電磁弁等 |  |  | １組１回当り | 見積り | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3016
17 | 連動又は放水試験 |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 18480 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.965 | [5 empty] | 3017 |  | 0.965
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （３）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （４）泡・水噴霧消火設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 加圧送水装置 |  |  | １組１回当り |  | 7030 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.367 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4001 | 0.367
2 | 起動装置 |  |  | １組１回当り |  | 5960 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.311 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4002 | 0.311
3 | ヘッド |  |  | 1個１回当り |  | 20 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.001 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4003 | 0.001 |  | 金額=ROUND(F71*H71/100,-1)*I71【旧】100個１回当り → 金額：J71=F71*H71*I71
4 | 制御盤 |  |  | １面１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4004 | 0.246
5 | 流水検知装置 |  |  | １組１回当り |  | 3520 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4005 | 0.184
6 | 圧力スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4006 | 0.043
7 | 一斉開放弁 |  | 界面活性剤用、水成膜用 | １個１回当り |  | 1570 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.082 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4007 | 0.082
|  |  | 蛋白泡用 |  |  | 3520 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4008 | 0.184
8 | 泡消火薬剤貯蔵槽（操作部を含む） |  |  | １基１回当り |  | 11760 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.614 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4009 | 0.614
9 | 泡消火薬剤混合装置 |  |  | １組１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4010 | 0.246
10 | 泡放射用器具格納箱 |  | 非内蔵 | １組１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4011 | 0.102
|  |  | 内蔵 |  |  | 3520 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.184 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4012 | 0.184
11 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4013 | 0.055
12 | 手動開放弁 |  |  | １個１回当り |  | 340 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.018 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4014 | 0.018
13 | 呼水装置 |  |  | １組１回当り |  | 3140 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.164 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4015 | 0.164
14 | 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） |  |  | １組１回当り |  | 5590 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.292 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4016 | 0.292
15 | ホースの耐圧性能 |  |  | １組１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4017
16 | 発泡試験 |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 46190 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.412 | [5 empty] | 4018 |  | 2.412
17 | 放水試験 |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 9250 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.483 | [5 empty] | 4019 |  | 0.483
18 | 消火剤の補充 区画の養生 廃液の回収・搬出・処分 |  |  | １式１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4020
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （４）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （５）不活性ガス消火設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検 |  |  |  | 倍率
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 消火剤貯蔵容器（二酸化炭素、窒素ガス、IG541、IG55） |  |  | １基１回当り |  | 1570 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.082 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5001 | 0.082
2 | 容器弁開放装置 |  | 電磁式 | １個１回当り |  | 400 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.021 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5002 | 0.021
|  |  | ガス圧式 |  |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5003 | 0.014
3 | 起動用ガス容器 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5004 | 0.014
4 | 起動用操作箱 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5005 | 0.014
5 | 音響装置 |  |  | １組１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5006 | 0.007
6 | 制御盤 |  | ５回線以下 | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 5007 | 0.068
|  |  | ６回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 5008 | 0.004 |  | 単価：H102=ROUND($D$4*(R101+furiwake(G102,$AA101,$AA102)*R102),-1)
7 | 継電器盤 |  | ５回線以下 | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 5009 | 0.068
|  |  | ６回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 5010 | 0.004 |  | 単価：H104=ROUND($D$4*(R103+furiwake(G104,$AA103,$AA104)*R104),-1)
8 | 音声盤 |  |  | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5011 | 0.068
9 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5012 | 0.055
10 | 電源装置 |  |  | １組１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5013 | 0.068
11 | 圧力スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5014 | 0.043
12 | 逆止弁 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5015 | 0.014
13 | 開口部自動閉鎖装置（ピストンレリーザ、モーターダンパ、シャッタ) |  |  | １個１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5016 | 0.102
14 | 放出表示灯箱 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5017 | 0.014
15 | 選択弁 |  |  | １個１回当り |  | 2740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5018 | 0.143
16 | ヘッド |  |  | 1個１回当り |  | 40 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.002 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5019 | 0.002 |  | 金額=ROUND(F113*H113/100,-1)*I113【旧】100個１回当り → 金額：J113=F113*H113*I113
17 | ホースリール |  |  | １個１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5020 | 0.102
18 | 作動試験 |  |  | １式１回当り |  | 2740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5021 | 0.143
19 | 放出試験（窒素ガス、空気） |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 11800 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.616 | [5 empty] | 5022 |  | 0.616
20 | 容器搬入（窒素ガス、空気） |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 11800 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.616 |  |  | 基準 |  |  | 5023 |  | 0.616
21 | 容器搬入（窒素ガス、空気）（試験用ガスを用いて放出試験を行う場合） |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 5900 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.308 |  |  | 0.5 |  |  | 5024 |  | 0.308 | 総合点検歩掛：AE118=AE117*$Y$118
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （５）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （６）ハロゲン化物消火設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 消火剤貯蔵容器（ハロン1301、HFC227ea、HFC23） |  |  | １基１回当り |  | 2360 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.123 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6001 | 0.123
2 | 容器弁開放装置 |  | 電磁式 | １個１回当り |  | 400 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.021 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6002 | 0.021
|  |  | ガス圧式 |  |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6003 | 0.014
3 | 起動用ガス容器 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6004 | 0.014
4 | 起動用操作箱 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6005 | 0.014
5 | 音響装置 |  |  | １組１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6006 | 0.007
6 | 制御盤 |  | ５回線以下 | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 6007 | 0.068
|  |  | ６回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 6008 | 0.004 |  | 単価：H132=ROUND($D$4*(R131+furiwake(G132,$AA131,$AA132)*R132),-1)
7 | 継電器盤 |  | ５回線以下 | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 6009 | 0.068
|  |  | ６回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 6010 | 0.004 |  | 単価：H132=ROUND($D$4*(R133+furiwake(G134,$AA133,$AA134)*R134),-1)
8 | 音声盤 |  |  | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6011 | 0.068
9 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6012 | 0.055
10 | 電源装置 |  |  | 1組1回当たり |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6013 | 0.068
11 | 圧力スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6014 | 0.043
12 | 逆止弁 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6015 | 0.014
13 | 開口部自動閉鎖装置（ピストンレリーザ、モーターダンパ、シャッタ) |  |  | １個１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6016 | 0.102
14 | 放出表示灯箱 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6017 | 0.014
15 | 選択弁 |  |  | １個１回当り |  | 2740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6018 | 0.143
16 | ヘッド |  |  | 1個１回当り |  | 40 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.002 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6019 | 0.002 |  | 金額=ROUND(F143*H143/100,-1)【旧】100個１回当り → 金額：J143=F143*H143*I143
17 | ホースリール |  |  | １個１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6020 | 0.102
18 | 作動試験 |  |  | １式１回当り |  | 2740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6021 | 0.143
19 | 放出試験（窒素ガス・空気） |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 21450 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.12 | [5 empty] | 6022 |  | 1.12
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （６）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （７）粉末消火設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 粉末タンク（操作部を含む） |  |  | １基１回当り |  | 11760 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.614 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7001 | 0.614
2 | 加圧用窒素容器 |  |  | １基１回当り |  | 2340 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.122 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7002 | 0.122
3 | 起動用ガス容器 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7003 | 0.014
4 | 容器弁開放装置 |  | 電磁式 | １個１回当り |  | 400 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.021 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7004 | 0.021
|  |  | ガス圧式 |  |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7005 | 0.014
5 | 起動用操作箱 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7006 | 0.014
6 | 薬剤点検 |  |  | １式１回当り |  | 540 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.028 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7007 | 0.028
7 | ホースリール |  |  | １個１回当り |  | 3100 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.162 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7008 | 0.162
8 | 音響装置 |  |  | １組１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7009 | 0.007
9 | 制御盤 |  | ５回線以下 | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 7010 | 0.068
|  |  | ６回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 7011 | 0.004 |  | 単価：H163=ROUND($D$4*(R162+furiwake(G163,$AA162,$AA163)*R163),-1)
10 | 継電器盤 |  | ５回線以下 | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 7012 | 0.068
|  |  | ６回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 7013 | 0.004 |  | 単価：H165=ROUND($D$4*(R164+furiwake(G165,$AA164,$AA165)*R165),-1)
11 | 音声盤 |  |  | １面１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7014 | 0.068
12 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7015 | 0.055
13 | 電源装置 |  |  | １組１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7016 | 0.068
14 | 圧力スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7017 | 0.043
15 | 逆止弁 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7018 | 0.014
16 | 開口部自動閉鎖装置（ピストンレリーザ、モーターダンパ、シャッタ) |  |  | １個１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7019 | 0.102
17 | 放出表示灯箱 |  |  | １個１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7020 | 0.014
18 | 選択弁 |  |  | １個１回当り |  | 2740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7021 | 0.143
19 | ヘッド |  |  | 1個１回当り |  | 40 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.002 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7022 | 0.002 |  | 金額=ROUND(F174*H174/100,-1)*I174【旧】100個１回当り → 金額：J174=F174*H174*I174
20 | 作動試験 |  |  | １式１回当り |  | 2740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.143 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7023 | 0.143
21 | 放出試験（窒素ガス・空気） |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 17560 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.917 | [5 empty] | 7024 |  | 0.917
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （７）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （８）動力消防ポンプ設備（軽可搬） | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | ポンプ作動試験 |  |  | １式１回当り |  | 440 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.023 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8001 | 0.023
2 | 水源及び給水装置 |  |  | １組１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8002 | 0.068
3 | ポンプ |  |  | １台１回当り |  | 2160 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.113 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8003 | 0.113
4 | 車台又は搬送装置 |  |  | １組１回当り |  | 440 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.023 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8004 | 0.023
5 | 内燃機関 |  |  | １組１回当り |  | 3490 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.182 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8005 | 0.182
6 | 付属品 |  |  | １式１回当り |  | 860 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8006 | 0.045
7 | ホースの耐圧性能 |  |  | １組１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8007
8 | 放水走行試験 |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 12390 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.647 | [5 empty] | 8008 |  | 0.647
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （８）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （９）自動火災報知設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 受信機Ｐ型１級 |  | 19回線以下 | １面１回当り |  | 1800 | 2 | 0 |  | 1880 | 1 | 0 |  | 0.094 |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  | 19 | 9001 | 0.094 | 0.098 | 単価：H198=ROUND($D$4*(R197+furiwake(G198,$AA197,$AA198)*R198),-1)
|  |  | 20回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.02 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  | 10 | 9002 | 0.02 | 0.028 | 単価：M198=ROUND($D$4*(V197+furiwake(L198,$AA197,$AA198)*V198),-1)
2 | 受信機Ｐ型２級 |  |  | １面１回当り |  | 1400 | 2 | 0 |  | 1470 | 1 | 0 |  | 0.073 |  |  |  | 0.077 | [5 empty] | 9003 | 0.073 | 0.077
3 | 受信機Ｐ型3級 |  |  | １面１回当り | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9053
4 | 副受信機 |  | 19回線以下 | １面１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 9004 | 0.043
|  |  | 20回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 9005 | 0.007 |  | 単価：H202=ROUND($D$4*(R201+furiwake(G202,$AA201,$AA202)*R202),-1)
5 | 差動式分布型感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9006 | 0.043 |  | 単価：H203=calcRT($D$4,F203,$AA203:$AA205,R203:R205)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9007 | 0.038
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9008 | 0.034
6 | 差動式又は補償式スポット型感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9009 | 0.007 |  | 単価：H206=calcRT($D$4,F206,$AA206:$AA208,R206:R208)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9010 | 0.006
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9011 | 0.005
7 | 定温式スポット型感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9012 | 0.013 |  | 単価：H209=calcRT($D$4,F209,$AA209:$AA211,R209:R211)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9013 | 0.011
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.009 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9014 | 0.009
8 | 定温式スポット型感知器（防爆形） |  |  | １個１回当り |  | 650 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9015 | 0.034
9 | 煙感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.024 |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  | 50 | 9016 | 0.024 | 0.054 | 単価：H213=calcRT($D$4,F213,$AA213:$AA216,R213:R216)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.022 |  |  |  | 0.047 |  |  |  |  | 100 | 9017 | 0.022 | 0.047 | 単価：M213=calcRT($D$4,K213,$AA213:$AA216,V213:V216)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 150 | 9018 | 0.02 | 0.04
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.017 |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  | -1 | 9019 | 0.017 | 0.035
10 | 多信号式煙感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.034 |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  | 50 | 9020 | 0.034 | 0.055 | 単価：H217=calcRT($D$4,F217,$AA217:$AA219,R217:R219)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  | 100 | 9021 | 0.032 | 0.055 | 単価：M217=calcRT($D$4,K217,$AA217:$AA219,V217:V219)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  | -1 | 9022 | 0.03 | 0.055
11 | 熱（定温）煙複合式感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.039 |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  | 50 | 9023 | 0.039 | 0.053 | 単価：H220=calcRT($D$4,F220,$AA220:$AA222,R220:R222)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.037 |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  | 100 | 9024 | 0.037 | 0.053 | 単価：M220=calcRT($D$4,K220,$AA220:$AA222,V220:V222)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.035 |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  | -1 | 9025 | 0.035 | 0.053
12 | 赤外線・紫外線 炎感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.063 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9026 | 0.063 |  | 単価：H223=calcRT($D$4,F223,$AA223:$AA225,R223:R225)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.061 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9027 | 0.061
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.059 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9028 | 0.059
13 | 光電式 分離型感知器（受光部と送光部） |  |  | １セット１回当り |  | 3810 | 2 | 0 |  | 8670 | 1 | 0 |  | 0.199 |  |  |  | 0.453 | [5 empty] | 9029 | 0.199 | 0.453
14 | アナログ式熱感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.033 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9030 | 0.033 |  | 単価：H227=calcRT($D$4,F227,$AA227:$AA229,R227:R229)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.031 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9031 | 0.031
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.029 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9032 | 0.029
15 | アナログ式煙感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.042 |  |  |  | 0.084 |  |  |  |  | 50 | 9033 | 0.042 | 0.084 | 単価：H230=calcRT($D$4,F230,$AA230:$AA232,R230:R232)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.084 |  |  |  |  | 100 | 9034 | 0.04 | 0.084 | 単価：M230=calcRT($D$4,K230,$AA230:$AA232,V230:V232)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.038 |  |  |  | 0.084 |  |  |  |  | -1 | 9035 | 0.038 | 0.084
16 | 自動試験機能付 熱感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.009 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9036 | 0.009 |  | 単価：H233=calcRT($D$4,F233,$AA233:$AA235,R233:R235)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9037 | 0.007
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9038 | 0.005
17 | 自動試験機能付 煙感知器 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.015 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 9039 | 0.015 |  | 単価：H236=calcRT($D$4,F236,$AA236:$AA238,R236:R238)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 9040 | 0.013
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 9041 | 0.011
18 | Ｒ型受信機 |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9042
19 | 中継器 |  |  | １個１回当り |  | 360 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.019 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9043 | 0.019
20 | Ｐ型１級発信機 |  |  | １個１回当り |  | 190 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9044 | 0.01
21 | Ｐ型２級発信機 |  |  | １個１回当り |  | 190 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9045 | 0.01
22 | 表示灯 |  |  | １灯１回当り |  | 110 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.006 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9046 | 0.006
23 | 音響装置（地区） |  |  | １個１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9047 | 0.007
24 | 消火栓起動装置 |  |  | １個１回当り |  | 1130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.059 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9048 | 0.059
25 | 常用電源 |  |  | １組１回当り |  | 540 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.028 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9049 | 0.028
26 | 予備電源（受信機のみ） |  |  | １組１回当り |  | 1800 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.094 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9050 | 0.094
27 | 非常電源 |  | 自家発電設備 | １組１回当り |  | 3680 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.192 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9051 | 0.192
|  |  | 蓄電池設備 |  |  | 2200 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.115 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9052 | 0.115
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | #VALUE!
[8 empty] | （９）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （10）ガス漏れ火災警報設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 受信機 （個別） |  | 19回線以下 | １面１回当り |  | 2360 | 2 | 0 |  | 2300 | 1 | 0 |  | 0.123 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 10001 | 0.123 | 0.12 | 単価：H257=ROUND($D$4*(R256+furiwake(G257,$AA256,$AA257)*R257),-1)
|  |  | 20回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.026 |  |  |  | 0.034 |  |  |  |  | 10 | 10002 | 0.026 | 0.034 | 単価：M257=ROUND($D$4*(V256+furiwake(L257,$AA256,$AA257)*V257),-1)
2 | 受信機 （多重） |  | 30回線以下 | １面１回当り |  | 4230 | 2 | 0 |  | 3030 | 1 | 0 |  | 0.221 |  |  |  | 0.158 |  |  |  |  | 0 | 10003 | 0.221 | 0.158 | 単価：H259=ROUND($D$4*(R258+furiwake(G259,$AA258,$AA259)*R259),-1)
|  |  | ユニット数 (31回線以上) |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.028 |  |  |  | 0.037 |  |  |  |  | 1 | 10004 | 0.028 | 0.037 | 単価：M259=ROUND($D$4*(V258+furiwake(L259,$AA258,$AA259)*V259),-1)
3 | 表示盤 |  | 19回線以下 | １面１回当り |  | 1130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.059 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 10005 | 0.059
|  |  | 20回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 10006 | 0.011 |  | 単価：H261=ROUND($D$4*(R260+furiwake(G261,$AA260,$AA261)*R261),-1)
4 | 検知器 （警報付） |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.036 |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | 50 | 10007 | 0.036 | 0.075 | 単価：H262=calcRT($D$4,F262,$AA262:$AA263,R262:R263)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.034 |  |  |  | 0.064 |  |  |  |  | -1 | 10008 | 0.034 | 0.064 | 単価：M262=calcRT($D$4,K262,$AA262:$AA263,V262:V263)
5 | 検知器 （警報なし） |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! |  | 0.029 |  |  |  | 0.069 |  |  |  |  | 50 | 10009 | 0.029 | 0.069 | 単価：H264=calcRT($D$4,F264,$AA264:$AA265,R264:R265)
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.028 |  |  |  | 0.058 |  |  |  |  | -1 | 10010 | 0.028 | 0.058 | 単価：M264=calcRT($D$4,K264,$AA264:$AA265,V264:V265)
6 | 中継器 |  |  | １個１回当り |  | 210 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10011 | 0.011
7 | 警報装置 |  |  | １個１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10012 | 0.007
8 | 表示灯 |  |  | １灯１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10013 | 0.007
9 | 常用電源 |  |  | １組１回当り |  | 650 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10014 | 0.034
10 | 予備電源（受信機のみ） |  |  | １組１回当り |  | 2280 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.119 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10015 | 0.119
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | #VALUE!
[8 empty] | （10）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （11）漏電火災警報器 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 電源 |  |  | １組１回当り |  | 590 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.031 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11001 | 0.031
2 | 受信機 |  |  | １面１回当り |  | 690 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.036 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11002 | 0.036
3 | 音響装置 |  |  | １組１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11003 | 0.007
4 | 変流器 |  |  | １組１回当り |  | 820 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11004 | 0.043
5 | 漏洩電流検出状況及び音響装置 |  |  | １組１回当り | [5 empty] | 1740 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.091 | [5 empty] | 11005 |  | 0.091
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （11）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （12）非常警報設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
ａ． | 自動式サイレン又は非常ベル | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12001
1 | 操作部（電源部） |  |  | １組１回当り |  | 1700 | 2 | 0 |  | 1970 | 1 | 0 |  | 0.089 |  |  |  | 0.103 | [5 empty] | 12002 | 0.089 | 0.103
2 | 起動装置（発信機、押しボタン） |  |  | １組１回当り |  | 250 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.013 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12003 | 0.013
3 | 音響装置 |  |  | １組１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12004 | 0.007
4 | 表示灯 |  |  | １灯１回当り |  | 110 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.006 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12005 | 0.006
ｂ． | 放送設備 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12006
5 | 増幅器操作部 |  | 200Ｗ以下 | １台１回当り |  | 6840 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.357 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200 | 12007 | 0.357 |  | 単価：H294=ROUND($D$4*(R294+IF(F295,R295,0)),-1)
|  |  | 自動火災報知設備連動の場合 |  |  | 7740 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.047 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200 | 12008 | 0.047
|  |  | 200Ｗ超 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.047 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 12009 | 0.047 |  | 単価：H296=ROUND($D$4*(R294+furiwake(G296,$AA294,$AA296)*R296+IF(F297,R297,0)),-1)
|  |  | 自動火災報知設備連動の場合 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.047 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 12010 | 0.047
6 | スピーカ回線 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 12011 | 0.013 |  | 単価：H298=calcRT($D$4,F298,$AA298:$AA300,R298:R300)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 12012 | 0.011
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 12013 | 0.01
7 | 音量調整器（アッテネーター） |  |  | １個１回当り |  | 110 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.006 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12014 | 0.006
8 | 遠隔操作器 |  |  | １台１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12015 | 0.246
9 | 起動装置 |  | 押しボタン | １個１回当り |  | 250 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.013 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12016 | 0.013
|  |  | 非常電話 |  |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12017 | 0.022
10 | 常用電源 |  |  | １組１回当り |  | 560 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.029 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12018 | 0.029
11 | 予備電源（増幅器のみ） |  |  | １組１回当り |  | 2280 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.119 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12019 | 0.119
12 | 音圧確認、非常電源による総合作動等 |  |  | １式１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12020
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （12）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （13）誘導灯及び誘導標識 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 誘導灯 |  |  | １灯１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 13001 | 0.026 |  | 単価：H314=calcRT($D$4,F314,$AA314:$AA316,R314:R316)
[14 empty] | 0.024 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 13002 | 0.024
[14 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 13003 | 0.022
2 | 誘導標識 |  |  | １枚１回当り |  | 80 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13004 | 0.004
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計
[8 empty] | （13）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （14）避難器具 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検 |  |  |  | 加算
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 緩降機 機器点検のみ | 建築物の地上階数 ６以下 |  | １組１回当り |  | 4880 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.255 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14001 | 0.255
|  | 建築物の地上階数 7以上11以下 |  |  |  | 5710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.298 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14002 | 0.298
2 | 緩降機 総合点検のみ | 建築物の地上階数 ３以下 |  | １組１回当り | [5 empty] | 2450 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.128 | [5 empty] | 14003 |  | 0.128
|  | 建築物の地上階数 ４ | [7 empty] | 3260 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.17 | [5 empty] | 14004 |  | 0.17
|  | 建築物の地上階数 ５ | [7 empty] | 4100 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.214 |  |  | 基準 |  |  | 14005 |  | 0.214
|  | 建築物の地上階数 ６ | [7 empty] | 4920 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.257 |  |  |  | 0.043 |  | 14006 |  | 0.257 | 総合点検歩掛：AE329=AE328+$Z$329
|  | 建築物の地上階数 ７ | [7 empty] | 5750 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 14007 |  | 0.3 | 総合点検歩掛：AG330=AE329+$Z$329
|  | 建築物の地上階数 ８ | [7 empty] | 6570 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.343 | [5 empty] | 14008 |  | 0.343 | 総合点検歩掛：AE331=AE330+$Z$329
|  | 建築物の地上階数 ９ | [7 empty] | 7390 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.386 | [5 empty] | 14009 |  | 0.386 | 総合点検歩掛：AE332=AE331+$Z$329
|  | 建築物の地上階数 10 | [7 empty] | 8220 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.429 | [5 empty] | 14010 |  | 0.429 | 総合点検歩掛：AE333=AE332+$Z$329
|  | 建築物の地上階数 11 | [7 empty] | 9040 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.472 | [5 empty] | 14011 |  | 0.472 | 総合点検歩掛：AG334=AE333+$Z$329
3 | 避難はしご | 建築物の地上階数２ | ロープ又は金属 | １組１回当り |  | 2450 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.128 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14012 | 0.128 | 0.022
|  |  | 固定 |  |  | 1230 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.064 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14013 | 0.064 | 0.022
|  | 建築物の地上階数３ | ロープ又は金属 |  |  | 2850 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.149 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14014 | 0.149 | 0.022
|  |  | 固定 |  |  | 1230 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.064 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14015 | 0.064 | 0.022
|  | 建築物の地上階数 ４ |  |  |  | 2050 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.107 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14016 | 0.107 | 0.022
|  | 建築物の地上階数 ５ |  |  |  | 2850 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.149 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14017 | 0.149 | 0.022
|  | 建築物の地上階数 ６ |  |  |  | 3680 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 |  | 0.192 |  |  |  | 0.022 | [5 empty] | 14018 | 0.192 | 0.022
5 | 救助袋 | 建築物の地上階数３ | 垂直式 | １組１回当り |  | 8140 | 2 | 0 |  | 4100 | 1 | 0 |  | 0.425 |  |  |  | 0.214 | [5 empty] | 14020 | 0.425 | 0.214
|  |  | 斜降式 |  |  |  |  | 0 |  | 5730 | 1 | 0 | [5 empty] | 0.299 | [5 empty] | 14021 |  | 0.299
|  | 建築物の地上階数４ | 垂直式 |  |  | 8540 | 2 | 0 |  | 3680 | 1 | 0 |  | 0.446 |  |  |  | 0.192 | [5 empty] | 14022 | 0.446 | 0.192
|  |  | 斜降式 |  |  | 8960 | 2 | 0 |  | 5710 | 1 | 0 |  | 0.468 |  |  |  | 0.298 | [5 empty] | 14023 | 0.468 | 0.298
|  | 建築物の地上階数５ | 垂直式 |  |  | 8960 | 2 | 0 |  | 3260 | 1 | 0 |  | 0.468 |  |  |  | 0.17 |  |  | 基準 |  |  | 14024 | 0.468 | 0.17
|  |  | 斜降式 |  |  | 9790 | 2 | 0 |  | 5710 | 1 | 0 |  | 0.511 |  |  |  | 0.298 |  |  | 基準 |  |  | 14025 | 0.511 | 0.298
|  | 建築物の地上階数６ | 垂直式 |  |  | 9790 | 2 | 0 |  | 3680 | 1 | 0 |  | 0.511 |  |  |  | 0.192 |  |  | 0.043 | 0.022 |  | 14026 | 0.511 | 0.192 | 機器点検歩掛：AD348=AD346+$Y$348 総合点検歩掛：AE348=AE346+$Z$348
|  |  | 斜降式 |  |  | 10610 | 2 | 0 |  | 6530 | 1 | 0 |  | 0.554 |  |  |  | 0.341 |  |  | 0.043 | 0.043 |  | 14027 | 0.554 | 0.341 | 機器点検歩掛：AD349=AD347+$Y$348 総合点検歩掛：AE349=AE347+$Z$349
|  | 建築物の地上階数７ | 垂直式 |  |  | 10610 | 2 | 0 |  | 4100 | 1 | 0 |  | 0.554 |  |  |  | 0.214 | [5 empty] | 14028 | 0.554 | 0.214 | 機器点検歩掛：AD350=AD348+$Y$348 総合点検歩掛：AE350=AE348+$Z$348
|  |  | 斜降式 |  |  | 11430 | 2 | 0 |  | 7350 | 1 | 0 |  | 0.597 |  |  |  | 0.384 | [5 empty] | 14029 | 0.597 | 0.384 | 機器点検歩掛：AD351=AD349+$Y$348 総合点検歩掛：AE351=AE349+$Z$349
|  | 建築物の地上階数８ | 垂直式 |  |  | 11430 | 2 | 0 |  | 4520 | 1 | 0 |  | 0.597 |  |  |  | 0.236 | [5 empty] | 14030 | 0.597 | 0.236 | 機器点検歩掛：AD352=AD350+$Y$348 総合点検歩掛：AE352=AE350+$Z$348
|  |  | 斜降式 |  |  | 12260 | 2 | 0 |  | 8180 | 1 | 0 |  | 0.64 |  |  |  | 0.427 | [5 empty] | 14031 | 0.64 | 0.427 | 機器点検歩掛：AD353=AD351+$Y$348 総合点検歩掛：AE353=AE351+$Z$349
|  | 建築物の地上階数９ | 垂直式 |  |  | 12260 | 2 | 0 |  | 4940 | 1 | 0 |  | 0.64 |  |  |  | 0.258 | [5 empty] | 14032 | 0.64 | 0.258 | 機器点検歩掛：AD354=AD352+$Y$348 総合点検歩掛：AE354=AE352+$Z$348
|  |  | 斜降式 |  |  | 13080 | 2 | 0 |  | 9000 | 1 | 0 |  | 0.683 |  |  |  | 0.47 | [5 empty] | 14033 | 0.683 | 0.47 | 機器点検歩掛：AD355=AD353+$Y$348 総合点検歩掛：AE355=AE353+$Z$349
|  | 建築物の地上階数10 | 垂直式 |  |  | 13080 | 2 | 0 |  | 5360 | 1 | 0 |  | 0.683 |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | 14034 | 0.683 | 0.28 | 機器点検歩掛：AD356=AD354+$Y$348 総合点検歩掛：AE356=AE354+$Z$348
|  |  | 斜降式 |  |  | 13900 | 2 | 0 |  | 9820 | 1 | 0 |  | 0.726 |  |  |  | 0.513 | [5 empty] | 14035 | 0.726 | 0.513 | 機器点検歩掛：AD357=AD355+$Y$348 総合点検歩掛：AE357=AE355+$Z$349
|  | 建築物の地上階数11 | 垂直式 |  |  | 13900 | 2 | 0 |  | 5780 | 1 | 0 |  | 0.726 |  |  |  | 0.302 | [5 empty] | 14036 | 0.726 | 0.302 | 機器点検歩掛：AD358=AD356+$Y$348 総合点検歩掛：AE358=AE356+$Z$348
|  |  | 斜降式 |  |  | 14730 | 2 | 0 |  | 10650 | 1 | 0 |  | 0.769 |  |  |  | 0.556 | [5 empty] | 14037 | 0.769 | 0.556 | 機器点検歩掛：AD359=AD357+$Y$348 総合点検歩掛：AE359=AE357+$Z$349
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （14）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （15）排煙設備 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検 |  |  |  | 倍率
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 制御盤 |  | 10回線以下 | １面１回当り |  | 3310 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.173 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 15001 | 0.173
|  |  | 11回線以上 |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 15002 | 0.005 |  | 単価：H367=ROUND($D$4*(R366+furiwake(G367,$AA366,$AA367)*R367),-1)
2 | ダンパー ＦＤ以外 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.077 |  |  |  | 0 |  |  | 基準 |  | 50 | 15003 | 0.077 |  | 単価：H368=calcRT($D$4,F368,$AA368:$AA370,R368:R370)
[14 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15004 | 0.068
[14 empty] | 0.059 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15005 | 0.059
3 | ダンパー ＦＤ以外（手動復帰式） |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.1155 |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  | 50 | 15006 | 0.1155 |  | 単価：H371=calcRT($D$4,F371,$AA371:$AA373,R371:R373) 機器点検歩掛：AD371=AD368*$Y$371
[14 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15007 | 0.102 |  | 機器点検歩掛：AD372=AD369*$Y$371
[14 empty] | 0.0885 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15008 | 0.0885 |  | 機器点検歩掛：AD373=AD370*$Y$371
4 | ダンパー ＦＤ |  |  | 1個１回当たり |  | 290 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.015 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15009 | 0.015
5 | 排煙口 |  |  | １個１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15010 | 0.07 |  | 単価：H375=calcRT($D$4,F375,$AA375:$AA377,R375:R377)
[14 empty] | 0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15011 | 0.062
[14 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15012 | 0.055
6 | 防火戸 | ドア式（片開き扉・常開） |  | １枚１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.051 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15013 | 0.051 |  | 単価：H378=calcRT($D$4,F378,$AA378:$AA380,R378:R380)
[14 empty] | 0.047 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15014 | 0.047
[14 empty] | 0.043 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15015 | 0.043
|  | ドア式（両開き扉・常開） |  |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15016 | 0.094 |  | 単価：H381=calcRT($D$4,F381,$AA381:$AA383,R381:R383)
[14 empty] | 0.085 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15017 | 0.085
[14 empty] | 0.077 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15018 | 0.077
|  | ドア式温度ヒューズ型 |  |  |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.021 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15019 | 0.021 |  | 単価：H384=calcRT($D$4,F384,$AA384:$AA386,R384:R386)
[14 empty] | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15020 | 0.018
[14 empty] | 0.015 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15021 | 0.015
|  | 引戸式ウェイト閉鎖型 | 煙連動の場合 |  |  | 3910 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.204 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15022 | 0.204
|  |  | 煙連動なしの場合 |  |  | 2930 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.153 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15023 | 0.153
|  | 引戸式折たたみ型 | 煙連動の場合 |  |  | 2930 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.153 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15024 | 0.153
|  |  | 煙連動なしの場合 |  |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15025 | 0.102
7 | 電動式シャッター |  |  | １枚１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0 |  |  | 基準 |  | 50 | 15026 | 0.12 |  | 単価：H391=calcRT($D$4,F391,$AA391:$AA393,R391:R393)
[14 empty] | 0.109 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15027 | 0.109
[14 empty] | 0.101 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15028 | 0.101
8 | 電動式シャッター（煙連動なし） |  |  | １枚１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.084 |  |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 50 | 15029 | 0.084 |  | 単価：F394=calcRT($D$4,F394,$AA394:$AA396,R394:R396) 機器点検歩掛：AD394=AD391*$Y$394
[14 empty] | 0.0763 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15030 | 0.0763 |  | 機器点検歩掛：AD395=AD392*$Y$394
[14 empty] | 0.0707 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15031 | 0.0707 |  | 機器点検歩掛：AD396=AD393*$Y$394
9 | 手動式シャッター |  |  | １枚１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15032 | 0.094 |  | 単価：H397=calcRT($D$4,F397,$AA397:$AA399,R397:R399)
[14 empty] | 0.085 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15033 | 0.085
[14 empty] | 0.077 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15034 | 0.077
10 | 可動防煙壁 |  |  | １連１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15035 | 0.07 |  | 単価：H400=calcRT($D$4,F400,$AA400:$AA402,R400:R402)
[14 empty] | 0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15036 | 0.062
[14 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15037 | 0.055
11 | 垂直降下式防煙壁 |  |  | １枚１回当り |  | 2930 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.153 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15038 | 0.153
12 | ハッチ |  |  | １台１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  | 基準 |  | 50 | 15039 | 0.07 |  | 単価：H404=calcRT($D$4,F404,$AA404:$AA406,R404:R406)
[14 empty] | 0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15040 | 0.062
[14 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15041 | 0.055
13 | ハッチ （手動式） |  |  | １台１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.049 |  |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 50 | 15042 | 0.049 |  | 単価：H407=calcRT($D$4,F407,$AA407:$AA409,R407:R409) 機器点検歩掛：AD407=AD404*$Y$407
[14 empty] | 0.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15043 | 0.0434 |  | 機器点検歩掛：AD408=AD405*$Y$407
[14 empty] | 0.0385 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15044 | 0.0385 |  | 機器点検歩掛：AD409=AD405*$Y$407
14 | 自然排煙口（排煙窓） |  |  | １組１回当り |  | #VALUE! | 2 | #VALUE! | [5 empty] | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 15045 | 0.018 |  | 単価：H410=calcRT($D$4,F410,$AA410:$AA412,R410:R412)
[14 empty] | 0.015 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 15046 | 0.015
[14 empty] | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1 | 15047 | 0.013
15 | 排煙装置 |  | モーターエンジン駆動 | １台１回当り |  | 9250 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.483 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15048 | 0.483
|  |  | エンジン駆動 |  |  | 7390 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.386 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15049 | 0.386
|  |  | モーター駆動 |  |  | 3700 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.193 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15050 | 0.193
|  |  | 起動盤 | １面１回当り |  | 3560 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.186 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15051 | 0.186
16 | 各種動作確認等 |  |  | １式１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15052
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | #VALUE! | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （15）機器・総合点検 合計 |  |  |  | #VALUE!
| （16）消防用水 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 採水口 |  |  | １箇所１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16001 | 0.068
2 | 吸管投入口 |  |  | １箇所１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16002 | 0.068
3 | 標識 |  |  | １枚１回当り |  | 80 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.004 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16003 | 0.004
4 | 開閉弁 |  |  | １個１回当り |  | 330 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.017 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16004 | 0.017
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計
[8 empty] | （16）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （17）連結送水管 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 加圧送水装置 |  |  | １組１回当り |  | 7030 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.367 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17001 | 0.367
2 | 制御盤 |  |  | １面１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17002 | 0.246
3 | 起動用スイッチ |  |  | １個１回当り |  | 210 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.011 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17003 | 0.011
4 | 表示灯 |  |  | １灯１回当り |  | 130 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.007 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17004 | 0.007
5 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17005 | 0.055
6 | 放水用器具格納箱 |  |  | １組１回当り |  | 1950 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.102 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17006 | 0.102
7 | 送水口 |  |  | １組１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17007 | 0.068
8 | 放水口 |  |  | １組１回当り |  | 270 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17008 | 0.014
9 | ホースの耐圧性能 |  |  | １組１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17009
10 | 配管の耐圧機能 |  |  | １組１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17010
11 | 非常電源による作動確認等 |  |  | １式１回当り |  |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17011
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （17）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （18）連結散水設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 加圧送水装置 |  |  | １組１回当り |  | 7030 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.367 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18001 | 0.367
2 | 制御盤 |  |  | １面１回当り |  | 4710 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.246 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18002 | 0.246
3 | 起動装置 |  |  | １組１回当り |  | 5960 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.311 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18003 | 0.311
4 | ヘッド |  |  | 1個１回当り |  | 20 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.001 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18004 | 0.001 |  | 金額=ROUND(F452*H452/100,-1)【旧】100個１回当り → 金額：J454=F454*H454*I454
5 | 選択弁 |  |  | １個１回当り |  | 2760 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.144 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18005 | 0.144
6 | 一斉開放弁 |  |  | １面１回当り |  | 3600 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.188 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18006 | 0.188
7 | 表示盤 |  |  | １面１回当り |  | 1050 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.055 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18007 | 0.055
8 | 送水口 |  |  | １組１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18008 | 0.068
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 機器点検・総合点検
[8 empty] | （18）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （19）非常コンセント設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 単相 １００V |  |  | １個１回当り |  | 540 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.028 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19001 | 0.028
2 | ３相 ２００V |  |  | １個１回当り |  | 590 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.031 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19002 | 0.031
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計
[8 empty] | （19）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （20）無線通信補助設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 保護箱 |  |  | １個１回当り |  | 690 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.036 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20001 | 0.036
2 | 端子 |  |  | １個１回当り |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20002 | 0.022
3 | 増幅器 |  |  | １個１回当り |  | 1300 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20003 | 0.068
4 | 分配盤 |  |  | １個１回当り |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20004 | 0.022
5 | 空中線 |  |  | １式１回当り |  | 860 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20005 | 0.045
6 | 同軸ケーブル及び漏洩同軸ケーブル |  |  | 10ｍ１回当り |  | 420 | 2 | 0 | [5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20006 | 0.022
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計
[8 empty] | （20）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （21）非常電源専用受電設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 低圧受電設備 |  |  | １式１回当り |  | 2820 | 2 | 0 |  | 2570 | 1 | 0 |  | 0.147 |  |  |  | 0.134 | [5 empty] | 21001 | 0.147 | 0.134
2 | 高圧受電設備 |  | 300kVA以下 | １式１回当り |  | 6720 | 2 | 0 |  | 6050 | 1 | 0 |  | 0.351 |  |  |  | 0.316 | [5 empty] | 21002 | 0.351 | 0.316
|  |  | 300kVA超 1000kVA以下 |  |  | 10840 | 2 | 0 |  | 10440 | 1 | 0 |  | 0.566 |  |  |  | 0.545 | [5 empty] | 21003 | 0.566 | 0.545
3 | 保護継電盤 |  | 過電流 | １組１回当り | [5 empty] | 4190 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.219 | [5 empty] | 21004 |  | 0.219
|  |  | 地絡 | [6 empty] | 2780 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.145 | [5 empty] | 21005 |  | 0.145
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 総合点検計 |  |  | 0
[8 empty] | （21）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （22）配線 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 絶縁抵抗測定及び配線点検 |  |  | １式１回当り | [5 empty] | 1920 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 22001 |  | 0.1
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 機器点検・総合点検 |  |  | 0
[8 empty] | （22）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （23）建築基準法関係防災設備 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 外観点検及び機能点検 点検周期６Y |  |  |  | 総合点検等 点検周期 １Y |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 |  |  |  |  | 機器点検 | 総合点検
1 | 非常用照明装置 |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23001
2 | 防火戸・防火シャッター |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23002
3 | 耐火クロススクリーン |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23003
4 | ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備 |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23004
5 | 防火ダンパー |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23005
6 | 排煙設備（自然排煙口） |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23006
7 | 排煙設備（機械排煙設備） |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23007
8 | 排煙設備【特殊な構造の排煙設備】 |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23008
9 | 排煙設備【加圧防排煙設備】 |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23009
10 | 予備電源【直結エンジン】 |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23010
|  |  |  | 小計 | 点検周期 ６M 計 |  |  | 0 | 点検周期 １Y 計 |  |  | 0
[8 empty] | （23）点検周期 ６M・１Y 合計 |  |  |  | 0
| （24）電気（自家発電設備） | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y |  |  |  | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y |  |  |  |  | 増減率
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補
1 | ディーゼル機関 （シリンダー数４） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 25900 | 2 | 0 |  | 83110 | 1 | 0 | 0.56 | 0.68 |  |  | 1.89 | 2.07 |  |  |  | 0.9 |  | 24001
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 34030 | 2 | 0 |  | 107940 | 1 | 0 | 0.73 | 0.9 |  |  | 2.52 | 2.61 | [5 empty] | 24002
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 46980 | 2 | 0 |  | 154150 | 1 | 0 | 1.01 | 1.24 |  |  | 3.555 | 3.78 | [5 empty] | 24003
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 185540 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 4.32 | 4.5 | [5 empty] | 24501
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 30960 | 2 | 0 |  | 109670 | 1 | 0 | 0.68 | 0.8 |  |  | 2.52 | 2.7 | [5 empty] | 24004
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 42690 | 2 | 0 |  | 154150 | 1 | 0 | 0.94 | 1.1 |  |  | 3.555 | 3.78 | [5 empty] | 24005
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 51350 | 2 | 0 |  | 185540 | 1 | 0 | 1.15 | 1.3 |  |  | 4.32 | 4.5 | [5 empty] | 24502
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 198640 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 4.59 | 4.86 | [5 empty] | 24006
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 69360 | 2 | 0 |  | 214510 | 1 | 0 | 1.6 | 1.7 |  |  | 5.13 | 5.04 | [5 empty] | 24007
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 83530 | 2 | 0 |  | 266240 | 1 | 0 | 1.8 | 2.2 |  |  | 6.48 | 6.12 | [5 empty] | 24008
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 100390 | 2 | 0 |  | 324860 | 1 | 0 | 2.2 | 2.6 |  |  | 7.83 | 7.56 | [5 empty] | 24009
2 | ディーゼル機関 （シリンダー数６） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 25900 | 2 | 0 |  | 92350 | 1 | 0 | 0.56 | 0.68 |  |  | 2.1 | 2.3 |  |  |  | 基準 |  | 24010
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 34030 | 2 | 0 |  | 119940 | 1 | 0 | 0.73 | 0.9 |  |  | 2.8 | 2.9 | [5 empty] | 24011
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 46980 | 2 | 0 |  | 171280 | 1 | 0 | 1.01 | 1.24 |  |  | 3.95 | 4.2 | [5 empty] | 24012
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 206150 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 4.8 | 5 | [5 empty] | 24503
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 30960 | 2 | 0 |  | 121850 | 1 | 0 | 0.68 | 0.8 |  |  | 2.8 | 3 | [5 empty] | 24013
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 42690 | 2 | 0 |  | 171280 | 1 | 0 | 0.94 | 1.1 |  |  | 3.95 | 4.2 | [5 empty] | 24014
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 51350 | 2 | 0 |  | 206150 | 1 | 0 | 1.15 | 1.3 |  |  | 4.8 | 5 | [5 empty] | 24504
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 220710 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 5.1 | 5.4 | [5 empty] | 24015
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 69360 | 2 | 0 |  | 238340 | 1 | 0 | 1.6 | 1.7 |  |  | 5.7 | 5.6 | [5 empty] | 24016
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 83530 | 2 | 0 |  | 295820 | 1 | 0 | 1.8 | 2.2 |  |  | 7.2 | 6.8 | [5 empty] | 24017
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 100390 | 2 | 0 |  | 360960 | 1 | 0 | 2.2 | 2.6 |  |  | 8.7 | 8.4 | [5 empty] | 24018
3 | ディーゼル機関 （シリンダー数８） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 25900 | 2 | 0 |  | 101580 | 1 | 0 | 0.56 | 0.68 |  |  | 2.31 | 2.53 |  |  |  | 1.1 |  | 24019
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 34030 | 2 | 0 |  | 131930 | 1 | 0 | 0.73 | 0.9 |  |  | 3.08 | 3.19 | [5 empty] | 24020
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 46980 | 2 | 0 |  | 188410 | 1 | 0 | 1.01 | 1.24 |  |  | 4.345 | 4.62 | [5 empty] | 24021
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 226770 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 5.28 | 5.5 | [5 empty] | 24505
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 30960 | 2 | 0 |  | 134040 | 1 | 0 | 0.68 | 0.8 |  |  | 3.08 | 3.3 | [5 empty] | 24022
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 42690 | 2 | 0 |  | 188410 | 1 | 0 | 0.94 | 1.1 |  |  | 4.345 | 4.62 | [5 empty] | 24023
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 51350 | 2 | 0 |  | 226770 | 1 | 0 | 1.15 | 1.3 |  |  | 5.28 | 5.5 | [5 empty] | 24506
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 242780 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 5.61 | 5.94 | [5 empty] | 24024
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 69360 | 2 | 0 |  | 262170 | 1 | 0 | 1.6 | 1.7 |  |  | 6.27 | 6.16 | [5 empty] | 24025
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 83530 | 2 | 0 |  | 325400 | 1 | 0 | 1.8 | 2.2 |  |  | 7.92 | 7.48 | [5 empty] | 24026
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 100390 | 2 | 0 |  | 397060 | 1 | 0 | 2.2 | 2.6 |  |  | 9.57 | 9.24 | [5 empty] | 24027
4 | ディーゼル機関 （シリンダー数12） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 25900 | 2 | 0 |  | 120050 | 1 | 0 | 0.56 | 0.68 |  |  | 2.73 | 2.99 |  |  |  | 1.3 |  | 24028
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 34030 | 2 | 0 |  | 155920 | 1 | 0 | 0.73 | 0.9 |  |  | 3.64 | 3.77 | [5 empty] | 24029
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 46980 | 2 | 0 |  | 222660 | 1 | 0 | 1.01 | 1.24 |  |  | 5.135 | 5.46 | [5 empty] | 24030
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 268000 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 6.24 | 6.5 | [5 empty] | 24507
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 30960 | 2 | 0 |  | 158410 | 1 | 0 | 0.68 | 0.8 |  |  | 3.64 | 3.9 | [5 empty] | 24031
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 42690 | 2 | 0 |  | 222660 | 1 | 0 | 0.94 | 1.1 |  |  | 5.135 | 5.46 | [5 empty] | 24032
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 51350 | 2 | 0 |  | 268000 | 1 | 0 | 1.15 | 1.3 |  |  | 6.24 | 6.5 | [5 empty] | 24508
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 286920 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 6.63 | 7.02 | [5 empty] | 24033
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 69360 | 2 | 0 |  | 309840 | 1 | 0 | 1.6 | 1.7 |  |  | 7.41 | 7.28 | [5 empty] | 24034
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 83530 | 2 | 0 |  | 384570 | 1 | 0 | 1.8 | 2.2 |  |  | 9.36 | 8.84 | [5 empty] | 24035
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 100390 | 2 | 0 |  | 469250 | 1 | 0 | 2.2 | 2.6 |  |  | 11.31 | 10.92 | [5 empty] | 24036
5 | ディーゼル機関 （シリンダー数16） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 25900 | 2 | 0 |  | 138520 | 1 | 0 | 0.56 | 0.68 |  |  | 3.15 | 3.45 |  |  |  | 1.5 |  | 24037
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 34030 | 2 | 0 |  | 179900 | 1 | 0 | 0.73 | 0.9 |  |  | 4.2 | 4.35 | [5 empty] | 24038
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 46980 | 2 | 0 |  | 256920 | 1 | 0 | 1.01 | 1.24 |  |  | 5.925 | 6.3 | [5 empty] | 24039
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 309230 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 7.2 | 7.5 | [5 empty] | 24509
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 30960 | 2 | 0 |  | 182780 | 1 | 0 | 0.68 | 0.8 |  |  | 4.2 | 4.5 | [5 empty] | 24040
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 42690 | 2 | 0 |  | 256920 | 1 | 0 | 0.94 | 1.1 |  |  | 5.925 | 6.3 | [5 empty] | 24041
|  |  | 300kVA以下 |  |  | 51350 | 2 | 0 |  | 309230 | 1 | 0 | 1.15 | 1.3 |  |  | 7.2 | 7.5 | [5 empty] | 24510
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 54410 | 2 | 0 |  | 331070 | 1 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 7.65 | 8.1 | [5 empty] | 24042
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 69360 | 2 | 0 |  | 357510 | 1 | 0 | 1.6 | 1.7 |  |  | 8.55 | 8.4 | [5 empty] | 24043
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 83530 | 2 | 0 |  | 443730 | 1 | 0 | 1.8 | 2.2 |  |  | 10.8 | 10.2 | [5 empty] | 24044
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 100390 | 2 | 0 |  | 541440 | 1 | 0 | 2.2 | 2.6 |  |  | 13.05 | 12.6 | [5 empty] | 24045
6 | ガス機関 （シリンダー数４） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 27590 | 2 | 0 |  | 86900 | 1 | 0 | 0.6 | 0.72 |  |  | 1.98 | 2.16 |  |  |  | 0.9 |  | 24046
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 38240 | 2 | 0 |  | 117250 | 1 | 0 | 0.83 | 1 |  |  | 2.7 | 2.88 | [5 empty] | 24047
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 55410 | 2 | 0 |  | 164500 | 1 | 0 | 1.21 | 1.44 |  |  | 3.78 | 4.05 | [5 empty] | 24048
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 35180 | 2 | 0 |  | 118980 | 1 | 0 | 0.78 | 0.9 |  |  | 2.7 | 2.97 | [5 empty] | 24049
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 51120 | 2 | 0 |  | 164500 | 1 | 0 | 1.14 | 1.3 |  |  | 3.78 | 4.05 | [5 empty] | 24050
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 67060 | 2 | 0 |  | 210020 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 |  |  | 4.86 | 5.13 | [5 empty] | 24051
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 82000 | 2 | 0 |  | 229680 | 1 | 0 | 1.9 | 2 |  |  | 5.49 | 5.4 | [5 empty] | 24052
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 98480 | 2 | 0 |  | 285210 | 1 | 0 | 2.2 | 2.5 |  |  | 6.93 | 6.57 | [5 empty] | 24053
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 121470 | 2 | 0 |  | 362800 | 1 | 0 | 2.7 | 3.1 |  |  | 8.73 | 8.46 | [5 empty] | 24054
7 | ガス機関 （シリンダー数６） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 27590 | 2 | 0 |  | 96560 | 1 | 0 | 0.6 | 0.72 |  |  | 2.2 | 2.4 |  |  |  | 基準 |  | 24055
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 38240 | 2 | 0 |  | 130280 | 1 | 0 | 0.83 | 1 |  |  | 3 | 3.2 | [5 empty] | 24056
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 55410 | 2 | 0 |  | 182780 | 1 | 0 | 1.21 | 1.44 |  |  | 4.2 | 4.5 | [5 empty] | 24057
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 35180 | 2 | 0 |  | 132200 | 1 | 0 | 0.78 | 0.9 |  |  | 3 | 3.3 | [5 empty] | 24058
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 51120 | 2 | 0 |  | 182780 | 1 | 0 | 1.14 | 1.3 |  |  | 4.2 | 4.5 | [5 empty] | 24059
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 67060 | 2 | 0 |  | 233360 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 |  |  | 5.4 | 5.7 | [5 empty] | 24060
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 82000 | 2 | 0 |  | 255200 | 1 | 0 | 1.9 | 2 |  |  | 6.1 | 6 | [5 empty] | 24061
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 98480 | 2 | 0 |  | 316900 | 1 | 0 | 2.2 | 2.5 |  |  | 7.7 | 7.3 | [5 empty] | 24062
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 121470 | 2 | 0 |  | 403110 | 1 | 0 | 2.7 | 3.1 |  |  | 9.7 | 9.4 | [5 empty] | 24063
8 | ガス機関 （シリンダー数８） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 27590 | 2 | 0 |  | 106220 | 1 | 0 | 0.6 | 0.72 |  |  | 2.42 | 2.64 |  |  |  | 1.1 |  | 24064
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 38240 | 2 | 0 |  | 143310 | 1 | 0 | 0.83 | 1 |  |  | 3.3 | 3.52 | [5 empty] | 24065
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 55410 | 2 | 0 |  | 201050 | 1 | 0 | 1.21 | 1.44 |  |  | 4.62 | 4.95 | [5 empty] | 24066
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 35180 | 2 | 0 |  | 145410 | 1 | 0 | 0.78 | 0.9 |  |  | 3.3 | 3.63 | [5 empty] | 24067
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 51120 | 2 | 0 |  | 201050 | 1 | 0 | 1.14 | 1.3 |  |  | 4.62 | 4.95 | [5 empty] | 24068
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 67060 | 2 | 0 |  | 256690 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 |  |  | 5.94 | 6.27 | [5 empty] | 24069
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 82000 | 2 | 0 |  | 280720 | 1 | 0 | 1.9 | 2 |  |  | 6.71 | 6.6 | [5 empty] | 24070
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 98480 | 2 | 0 |  | 348580 | 1 | 0 | 2.2 | 2.5 |  |  | 8.47 | 8.03 | [5 empty] | 24071
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 121470 | 2 | 0 |  | 443420 | 1 | 0 | 2.7 | 3.1 |  |  | 10.67 | 10.34 | [5 empty] | 24072
9 | ガス機関 （シリンダー数12） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 27590 | 2 | 0 |  | 125530 | 1 | 0 | 0.6 | 0.72 |  |  | 2.86 | 3.12 |  |  |  | 1.3 |  | 24073
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 38240 | 2 | 0 |  | 169360 | 1 | 0 | 0.83 | 1 |  |  | 3.9 | 4.16 | [5 empty] | 24074
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 55410 | 2 | 0 |  | 237610 | 1 | 0 | 1.21 | 1.44 |  |  | 5.46 | 5.85 | [5 empty] | 24075
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 35180 | 2 | 0 |  | 171850 | 1 | 0 | 0.78 | 0.9 |  |  | 3.9 | 4.29 | [5 empty] | 24076
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 51120 | 2 | 0 |  | 237610 | 1 | 0 | 1.14 | 1.3 |  |  | 5.46 | 5.85 | [5 empty] | 24077
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 67060 | 2 | 0 |  | 303360 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 |  |  | 7.02 | 7.41 | [5 empty] | 24078
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 82000 | 2 | 0 |  | 331760 | 1 | 0 | 1.9 | 2 |  |  | 7.93 | 7.8 | [5 empty] | 24079
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 98480 | 2 | 0 |  | 411960 | 1 | 0 | 2.2 | 2.5 |  |  | 10.01 | 9.49 | [5 empty] | 24080
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 121470 | 2 | 0 |  | 524040 | 1 | 0 | 2.7 | 3.1 |  |  | 12.61 | 12.22 | [5 empty] | 24081
10 | ガス機関 （シリンダー数16） | 低圧、簡易、ラジエータ式 | 30kVA以下 | １組１回当り |  | 27590 | 2 | 0 |  | 144840 | 1 | 0 | 0.6 | 0.72 |  |  | 3.3 | 3.6 |  |  |  | 1.5 |  | 24082
|  |  | 125kVA以下 |  |  | 38240 | 2 | 0 |  | 195420 | 1 | 0 | 0.83 | 1 |  |  | 4.5 | 4.8 | [5 empty] | 24083
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 55410 | 2 | 0 |  | 274160 | 1 | 0 | 1.21 | 1.44 |  |  | 6.3 | 6.75 | [5 empty] | 24084
|  | 低圧、簡易、水冷式 | 31kVA以上125kVA以下 |  |  | 35180 | 2 | 0 |  | 198290 | 1 | 0 | 0.78 | 0.9 |  |  | 4.5 | 4.95 | [5 empty] | 24085
|  |  | 200kVA以下 |  |  | 51120 | 2 | 0 |  | 274160 | 1 | 0 | 1.14 | 1.3 |  |  | 6.3 | 6.75 | [5 empty] | 24086
|  | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 |  |  | 67060 | 2 | 0 |  | 350030 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 |  |  | 8.1 | 8.55 | [5 empty] | 24087
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 82000 | 2 | 0 |  | 382800 | 1 | 0 | 1.9 | 2 |  |  | 9.15 | 9 | [5 empty] | 24088
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 98480 | 2 | 0 |  | 475340 | 1 | 0 | 2.2 | 2.5 |  |  | 11.55 | 10.95 | [5 empty] | 24089
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 121470 | 2 | 0 |  | 604670 | 1 | 0 | 2.7 | 3.1 |  |  | 14.55 | 14.1 | [5 empty] | 24090
11 | ガスタービン パッケージ形 （１機１軸式） |  | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 48280 | 2 | 0 |  | 157500 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 |  |  | 4.1 | 3.3 |  |  |  | 基準 |  | 24091
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 65140 | 2 | 0 |  | 214980 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 |  |  | 5.6 | 4.5 | [5 empty] | 24092
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 75490 | 2 | 0 |  | 236820 | 1 | 0 | 1.7 | 1.9 |  |  | 6.3 | 4.8 | [5 empty] | 24093
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 90050 | 2 | 0 |  | 283950 | 1 | 0 | 2 | 2.3 |  |  | 7.1 | 6.3 | [5 empty] | 24094
12 | ガスタービン パッケージ形 （２機１軸式） |  | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 48280 | 2 | 0 |  | 196870 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 |  |  | 5.125 | 4.125 |  |  |  | 1.25 |  | 24095
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 65140 | 2 | 0 |  | 268720 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 |  |  | 7 | 5.625 | [5 empty] | 24096
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 75490 | 2 | 0 |  | 296030 | 1 | 0 | 1.7 | 1.9 |  |  | 7.875 | 6 | [5 empty] | 24097
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 90050 | 2 | 0 |  | 354930 | 1 | 0 | 2 | 2.3 |  |  | 8.875 | 7.875 | [5 empty] | 24098
13 | ガスタービン パッケージ形 （３機１軸式） |  | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 48280 | 2 | 0 |  | 220490 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 |  |  | 5.74 | 4.62 |  |  |  | 1.4 |  | 24099
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 65140 | 2 | 0 |  | 300970 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 |  |  | 7.84 | 6.3 | [5 empty] | 24100
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 75490 | 2 | 0 |  | 331550 | 1 | 0 | 1.7 | 1.9 |  |  | 8.82 | 6.72 | [5 empty] | 24101
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 90050 | 2 | 0 |  | 397520 | 1 | 0 | 2 | 2.3 |  |  | 9.94 | 8.82 | [5 empty] | 24102
|  |  |  | 小計 | 点検周期 ６M 計 |  |  | 0 | 点検周期 １Y 計 |  |  | 0
[8 empty] | （24）点検周期６M・１Y 合計 |  |  |  | 0
| （25）電気（高圧交流遮断器がある自家発電設備） | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y |  |  |  | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y |  |  |  |  | 加算
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補
1 | ディーゼル機関 （シリンダー数４） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 65220 | 2 | 0 |  | 208360 | 1 | 0 | 1.42 | 1.7 |  |  | 4.788 | 5.13 | [5 empty] | 24006
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 80160 | 2 | 0 |  | 224230 | 1 | 0 | 1.82 | 2 |  |  | 5.328 | 5.31 | [5 empty] | 24007
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 94340 | 2 | 0 |  | 275960 | 1 | 0 | 2.02 | 2.5 |  |  | 6.678 | 6.39 | [5 empty] | 24008
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 111200 | 2 | 0 |  | 334590 | 1 | 0 | 2.42 | 2.9 |  |  | 8.028 | 7.83 | [5 empty] | 24009
2 | ディーゼル機関 （シリンダー数６） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 65220 | 2 | 0 |  | 231520 | 1 | 0 | 1.42 | 1.7 |  |  | 5.32 | 5.7 |  |  |  | 基準 |  | 24015
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 80160 | 2 | 0 |  | 249150 | 1 | 0 | 1.82 | 2 |  |  | 5.92 | 5.9 |  |  | 0.22 | 0.3 |  | 24016
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 94340 | 2 | 0 |  | 306630 | 1 | 0 | 2.02 | 2.5 |  |  | 7.42 | 7.1 | [5 empty] | 24017
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 111200 | 2 | 0 |  | 371770 | 1 | 0 | 2.42 | 2.9 |  |  | 8.92 | 8.7 | [5 empty] | 24018
3 | ディーゼル機関 （シリンダー数８） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 65220 | 2 | 0 |  | 254670 | 1 | 0 | 1.42 | 1.7 |  |  | 5.852 | 6.27 | [5 empty] | 24024
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 80160 | 2 | 0 |  | 274060 | 1 | 0 | 1.82 | 2 |  |  | 6.512 | 6.49 | [5 empty] | 24025
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 94340 | 2 | 0 |  | 337290 | 1 | 0 | 2.02 | 2.5 |  |  | 8.162 | 7.81 | [5 empty] | 24026
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 111200 | 2 | 0 |  | 408940 | 1 | 0 | 2.42 | 2.9 |  |  | 9.812 | 9.57 | [5 empty] | 24027
4 | ディーゼル機関 （シリンダー数12） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 65220 | 2 | 0 |  | 300970 | 1 | 0 | 1.42 | 1.7 |  |  | 6.916 | 7.41 | [5 empty] | 24033
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 80160 | 2 | 0 |  | 323890 | 1 | 0 | 1.82 | 2 |  |  | 7.696 | 7.67 | [5 empty] | 24034
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 94340 | 2 | 0 |  | 398610 | 1 | 0 | 2.02 | 2.5 |  |  | 9.646 | 9.23 | [5 empty] | 24035
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 111200 | 2 | 0 |  | 483290 | 1 | 0 | 2.42 | 2.9 |  |  | 11.596 | 11.31 | [5 empty] | 24036
5 | ディーゼル機関 （シリンダー数16） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 65220 | 2 | 0 |  | 347270 | 1 | 0 | 1.42 | 1.7 |  |  | 7.98 | 8.55 | [5 empty] | 24042
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 80160 | 2 | 0 |  | 373720 | 1 | 0 | 1.82 | 2 |  |  | 8.88 | 8.85 | [5 empty] | 24043
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 94340 | 2 | 0 |  | 459940 | 1 | 0 | 2.02 | 2.5 |  |  | 11.13 | 10.65 | [5 empty] | 24044
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 111200 | 2 | 0 |  | 557650 | 1 | 0 | 2.42 | 2.9 |  |  | 13.38 | 13.05 | [5 empty] | 24045
6 | ガス機関 （シリンダー数４） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 77860 | 2 | 0 |  | 219740 | 1 | 0 | 1.72 | 2 |  |  | 5.058 | 5.4 | [5 empty] | 24051
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 92810 | 2 | 0 |  | 239400 | 1 | 0 | 2.12 | 2.3 |  |  | 5.688 | 5.67 | [5 empty] | 24052
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 109280 | 2 | 0 |  | 294930 | 1 | 0 | 2.42 | 2.8 |  |  | 7.128 | 6.84 | [5 empty] | 24053
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 132270 | 2 | 0 |  | 372520 | 1 | 0 | 2.92 | 3.4 |  |  | 8.928 | 8.73 | [5 empty] | 24054
7 | ガス機関 （シリンダー数６） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 77860 | 2 | 0 |  | 244160 | 1 | 0 | 1.72 | 2 |  |  | 5.62 | 6 |  |  |  | 基準 |  | 24060
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 92810 | 2 | 0 |  | 266010 | 1 | 0 | 2.12 | 2.3 |  |  | 6.32 | 6.3 |  |  | 0.22 | 0.3 |  | 24061
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 109280 | 2 | 0 |  | 327700 | 1 | 0 | 2.42 | 2.8 |  |  | 7.92 | 7.6 | [5 empty] | 24062
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 132270 | 2 | 0 |  | 413920 | 1 | 0 | 2.92 | 3.4 |  |  | 9.92 | 9.7 | [5 empty] | 24063
8 | ガス機関 （シリンダー数８） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 77860 | 2 | 0 |  | 268580 | 1 | 0 | 1.72 | 2 |  |  | 6.182 | 6.6 | [5 empty] | 24069
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 92810 | 2 | 0 |  | 292610 | 1 | 0 | 2.12 | 2.3 |  |  | 6.952 | 6.93 | [5 empty] | 24070
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 109280 | 2 | 0 |  | 360470 | 1 | 0 | 2.42 | 2.8 |  |  | 8.712 | 8.36 | [5 empty] | 24071
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 132270 | 2 | 0 |  | 455310 | 1 | 0 | 2.92 | 3.4 |  |  | 10.912 | 10.67 | [5 empty] | 24072
9 | ガス機関 （シリンダー数12） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 77860 | 2 | 0 |  | 317410 | 1 | 0 | 1.72 | 2 |  |  | 7.306 | 7.8 | [5 empty] | 24078
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 92810 | 2 | 0 |  | 345810 | 1 | 0 | 2.12 | 2.3 |  |  | 8.216 | 8.19 | [5 empty] | 24079
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 109280 | 2 | 0 |  | 426010 | 1 | 0 | 2.42 | 2.8 |  |  | 10.296 | 9.88 | [5 empty] | 24080
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 132270 | 2 | 0 |  | 538090 | 1 | 0 | 2.92 | 3.4 |  |  | 12.896 | 12.61 | [5 empty] | 24081
10 | ガス機関 （シリンダー数16） | 高圧、水冷式 | 126kVA以上375kVA以下 | １組１回当り |  | 77860 | 2 | 0 |  | 366240 | 1 | 0 | 1.72 | 2 |  |  | 8.43 | 9 | [5 empty] | 24087
|  |  | 625kVA以下 |  |  | 92810 | 2 | 0 |  | 399010 | 1 | 0 | 2.12 | 2.3 |  |  | 9.48 | 9.45 | [5 empty] | 24088
|  |  | 1250kVA以下 |  |  | 109280 | 2 | 0 |  | 491550 | 1 | 0 | 2.42 | 2.8 |  |  | 11.88 | 11.4 | [5 empty] | 24089
|  |  | 1500kVA以下 |  |  | 132270 | 2 | 0 |  | 620870 | 1 | 0 | 2.92 | 3.4 |  |  | 14.88 | 14.55 | [5 empty] | 24090
|  |  |  | 小計 | 点検周期 ６M 計 |  |  | 0 | 点検周期 １Y 計 |  |  | 0
[8 empty] | （25）点検周期６M・１Y 合計 |  |  |  | 0
| （26）電気（直流電源設備・交流無停電電源設備） | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y |  |  |  | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補
１・直流電源設備 | 整流装置１００Ｖ系 | 鉛蓄電池 | 400Ah以下 | １組１回当り |  | 16020 | 2 | 0 |  | 14330 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.34 | 0.34 | [5 empty] | 26001
|  |  | 700Ah以下 |  |  | 19810 | 2 | 0 |  | 16860 | 1 | 0 | 0.47 | 0.47 |  |  | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 26002
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 25290 | 2 | 0 |  | 21080 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 26003
|  | アルカリ蓄電池 | 200Ah以下 |  |  | 16020 | 2 | 0 |  | 14330 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.34 | 0.34 | [5 empty] | 26004
|  |  | 350Ah以下 |  |  | 19810 | 2 | 0 |  | 16860 | 1 | 0 | 0.47 | 0.47 |  |  | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 26005
|  |  | 600Ah以下 |  |  | 25290 | 2 | 0 |  | 21080 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 26006
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 33720 | 2 | 0 |  | 28240 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.67 | 0.67 | [5 empty] | 26007
| 整流装置２００Ｖ系（出力が200Vの場合） | 鉛蓄電池 | 400Ah以下 | １組１回当り |  | 21080 | 2 | 0 |  | 18970 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 26008
|  |  | 700Ah以下 |  |  | 25290 | 2 | 0 |  | 22340 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.53 | 0.53 | [5 empty] | 26009
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 32460 | 2 | 0 |  | 27400 | 1 | 0 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | 26010
|  | アルカリ蓄電池 | 200Ah以下 |  |  | 21080 | 2 | 0 |  | 18970 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 26011
|  |  | 350Ah以下 |  |  | 25290 | 2 | 0 |  | 22340 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.53 | 0.53 | [5 empty] | 26012
|  |  | 600Ah以下 |  |  | 32460 | 2 | 0 |  | 27400 | 1 | 0 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | 26013
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 42150 | 2 | 0 |  | 36670 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0.87 | 0.87 | [5 empty] | 26014
| 蓄電池 | ベント形鉛蓄電池 | 400Ah以下 | １セル１回当り |  | 760 | 2 | 0 |  | 670 | 1 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  | 0.016 | 0.016 | [5 empty] | 26015
|  |  | 700Ah以下 |  |  | 930 | 2 | 0 |  | 800 | 1 | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  | 0.019 | 0.019 | [5 empty] | 26016
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 1140 | 2 | 0 |  | 970 | 1 | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  | 0.023 | 0.023 | [5 empty] | 26017
|  | 制御弁式鉛蓄電池 | 400Ah以下 |  |  | 630 | 2 | 0 |  | 550 | 1 | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  | 0.013 | 0.013 | [5 empty] | 26018
|  |  | 700Ah以下 |  |  | 760 | 2 | 0 |  | 670 | 1 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  | 0.016 | 0.016 | [5 empty] | 26019
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 970 | 2 | 0 |  | 840 | 1 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 26020
|  | アルカリ蓄電池 | 200Ah以下 |  |  | 460 | 2 | 0 |  | 420 | 1 | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 26021
|  |  | 350Ah以下 |  |  | 590 | 2 | 0 |  | 510 | 1 | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  | 0.012 | 0.012 | [5 empty] | 26022
|  |  | 600Ah以下 |  |  | 720 | 2 | 0 |  | 630 | 1 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  | 0.015 | 0.015 | [5 empty] | 26023
|  |  | 1200Ah以下 |  |  | 970 | 2 | 0 |  | 840 | 1 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 26024
2 | 交流無停電電源設備（UPS） | 本体 | [6 empty] | 見積り | [14 empty] | 26025
|  | 蓄電池 | [6 empty] | 見積り | [14 empty] | 26026
| 交流無停電電源装置（UPS）（簡易型） | [7 empty] | 見積り | [14 empty] | 26045
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 機器点検・総合点検 |  |  | 0
[8 empty] | （25）機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
| （27）防災設備その他 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 機 器 点 検 |  |  |  | 総 合 点 検
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補
1 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27001
2 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27002
3 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27003
4 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27004
5 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27005
6 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27006
7 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27007
8 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27008
9 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27009
10 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27010
11 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27011
12 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27012
13 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27013
14 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27014
15 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27015
16 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27016
17 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27017
18 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27018
19 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27019
20 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 27020
|  |  |  | 小計 | 機器点検計 |  |  | 0 | 機器点検・総合点検 |  |  | 0
[8 empty] | （26）その他 合計 |  |  |  | 0
| （28）電気設備その他 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y |  |  |  | 点検周期 ６M |  |  |  | 点検周期 １Y
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 |  | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 数量 | 単価(円) | 回数 | 金額(円) | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補 | 保全技師Ⅰ | 保全技師補 | 保全技術員 | 保全技術員補
1 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28001
2 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28002
3 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28003
4 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28004
5 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28005
6 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28006
7 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28007
8 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28008
9 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28009
10 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28010
11 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28011
12 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28012
13 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28013
14 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28014
15 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28015
16 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28016
17 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28017
18 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28018
19 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28019
20 |  |  |  |  | 見積り |  |  |  | 見積り | [14 empty] | 28020
|  |  |  | 小計 | 点検周期 ６M 計 |  |  | 0 | 点検周期 １Y 計 |  |  | 0
[8 empty] | （26）その他 合計 |  |  |  | 0
| （29）加算 | [10 empty] | #VALUE! | [9 empty] | 1 | *
機器・分類等 |  |  |  | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 総合点検 |  |  |  | 区 分 |  |  |  |  | 加 算 値 |  | 小計額
名 称 ・ 呼 称 |  |  | 規格・仕様 | [14 empty] | 保全技師補（歩掛、単価）
1 | 基本料金 |  |  | 1棟1契約 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | （１）消火器具 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29001
|  |  |  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | （２）屋（内・外）消火栓設備 |  |  |  |  | 0.801 | 15340 | 0 |  |  |  | 29002
[8 empty] | （27）加算 合計 |  |  |  | #VALUE! | （３）スプリンクラー設備 |  |  |  |  | 0.801 | 15340 | 0 |  |  |  | 29003
[13 empty] | （４）泡・水噴霧消火設備 |  |  |  |  | 0.801 | 15340 | 0 |  |  |  | 29004
[13 empty] | （５）不活性ガス消火設備 |  |  |  |  | 0.801 | 15340 | #VALUE! |  |  |  | 29005
[13 empty] | （６）ハロゲン化物消火設備 |  |  |  |  | 0.801 | 15340 | #VALUE! |  |  |  | 29006
[13 empty] | （７）粉末消火設備 |  |  |  |  | 0.801 | 15340 | #VALUE! |  |  |  | 29007
[13 empty] | （８）動力消防ポンプ設備（軽可搬） |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29008
[13 empty] | （９）自動火災報知設備 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | #VALUE! |  |  |  | 29009
[13 empty] | （10）ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  |  | 0.386 | 7390 | #VALUE! |  |  |  | 29010
[13 empty] | （11）漏電火災警報器 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29011
[13 empty] | （12）非常警報設備 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | #VALUE! |  |  |  | 29012
[13 empty] | （13）誘導灯及び誘導標識 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | #VALUE! |  |  |  | 29013
[13 empty] | （14）避難器具 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29014
[13 empty] | （15）排煙設備 |  |  |  |  | 0.386 | 7390 | #VALUE! |  |  |  | 29015
[13 empty] | （16）消防用水 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29016
[13 empty] | （17）連結送水管 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29017
[13 empty] | （18）連結散水設備 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29018
[13 empty] | （19）非常コンセント設備 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29019
[13 empty] | （20）無線通信補助設備 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29020
[13 empty] | （21）非常電源専用受電設備 |  |  |  |  | 0.338 | 6470 | 0 |  |  |  | 29021
[13 empty] | （22）配線 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29022
[13 empty] | （23）建築基準法関係防災設備 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29023
[13 empty] | （24）電気（自家発電設備） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29024
[13 empty] | （25）電気（高圧交流遮断器がある自家発電設備） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29025
[13 empty] | （26）電気（直流電源設備・交流無停電電源設備） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29026
[13 empty] | （27）防災設備その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29027
[13 empty] | （28）電気設備その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29028
[6 empty] | 見積り |  |  | 2
Note on F55: 開放形に限る。
Note on F56: 閉鎖形に限る。
Note on F59: 開放形に限る。
Note on F60: 閉鎖形に限る。
Note on F77: 水噴霧消火設備は除く。
Note on F78: 水噴霧消火設備は除く。
Note on F79: ・水噴霧消火設備は除く。 ・移動式の泡消火栓等に該当するものは、適用できる。
Note on F80: ・水噴霧消火設備は除く。 ・移動式の泡消火栓等に該当するものは、適用できる。
Note on F107: 電源内蔵形に限る。
Note on F137: 電源内蔵形に限る。
Note on F154: 加圧装置及び起動装置の点検を含む。
Note on F155: 加圧装置及び起動装置の点検を含む。
Note on F159: 消化薬剤量の点検を含む。
Note on F160: 加圧装置及び起動装置の点検を含む｡
Note on F197: 回線数は、実装数とする。
Note on F199: 回線数は、実装数とする。
Note on F248: 受信機内蔵の予備電源が、非常電源の容量を下回っている場合に限る。
Note on F249: 受信機内蔵の予備電源が、非常電源の容量を下回っている場合に限る。
Note on F301: スピーカーと別置の場合に適用。
Note on F324: 地上階数が11を超える場合、当該階数11の歩掛りを基準として、階数が５以内を増す毎に0.043を加算する。
Note on F325: 地上階数が11を超える場合、当該階数11の歩掛りを基準として、階数が５以内を増す毎に0.043を加算する。
Note on F335: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F336: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F337: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F338: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F339: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F340: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F341: 地上階数が６を超える場合、当該階数６の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F342: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F344: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F345: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F346: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F347: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F348: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F349: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F350: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F351: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F352: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F353: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F354: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F355: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F356: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F357: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F358: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F359: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on F378: 常閉防火戸の歩掛りは、2.1.3内部 5.内部建具（1）扉・枠による。
Note on F381: 常閉防火戸の歩掛りは、2.1.3内部 5.内部建具（1）扉・枠による。
Note on F434: 湿式に限る。
Note on F435: 湿式に限る。
Note on F436: 湿式に限る。
Note on F437: 湿式に限る。
Note on F438: 湿式に限る。
Note on G198: 回線数は、実装数とする。
Note on J61: ・乾式、予作動式に限る。 ・総合点検と同時に行う場合は、総合点検に必要な内容を含めること。
Note on K116: ・放出試験の歩掛りは、容器１基１回当りとする。 ・試験用ガスは見積りによる。
Note on K117: ・試験用ガスを用いて放出試験を行う場合は、容器搬入の歩掛りを1/2に低減する。
Note on K146: ・放出試験の歩掛りは、容器１基１回当りとする。 ・試験用ガスを用いて放出試験を行う場合の容器搬入を含む。 ・試験用ガスは見積りによる。
Note on K176: ・放出試験の歩掛りは、容器１基１回当りとする。 ・試験用ガスを用いて放出試験を行う場合の容器搬入を含む。 ・試験用ガスは見積りによる。
Note on K326: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K327: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K328: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K329: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K330: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K331: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K332: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K333: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K334: 地上階数が５を超える場合の緩降機の歩掛りは、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に0.043を加算する。
Note on K342: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K343: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K344: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K345: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K346: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K347: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K348: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K349: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K350: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K351: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K352: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K353: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K354: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K355: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K356: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K357: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K358: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K359: 地上階数が５を超える場合、当該階数５の歩掛りを基準として、階数が１を増す毎に、垂直式のものにあっては0.022を、斜降式のものにあっては0.043を加算する。
Note on K486: 歩掛りには保護継電器の点検を含まない｡
Note on K487: 歩掛りには保護継電器の点検を含まない｡
Note on K496: 建物単位とする｡
Note on O38: ホースの製造年の末日から10 年を経過した 日以降に点検を行う場合に限る。ただし、 ホースの耐圧性能に関する点検を行ってか ら３年を経過していない場合を除く。
Note on O85: ・ホースの製造年の末日から10 年を経過し た日以降に点検を行う場合に限る。ただし、 ホースの耐圧性能に関する点検を行ってか ら３年を経過していない場合を除く。 ・水噴霧消火設備は除く。
Note on O189: ホースの製造年の末日から10 年を経過し た日以降に点検を行う場合に限る。ただし、 ホースの耐圧性能に関する点検を行ってか ら３年を経過していない場合を除く。
Note on O442: ホースの製造年の末日から10 年を経過した 日以降に点検を行う場合に限る。ただし、 ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから ３年を経過していない場合を除く。
Note on O443: 配管を設置した日から10 年を経過した日以降 に点検を行う場合に限る。ただし、配管の耐圧 機能に関する点検を行ってから３年を経過して いない場合、及び屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分を除く。
【右ボタンクリックの便利な使い方】
○入力したいシートへ移動
右ボタンクリック
→ <<シート選択>>へマウス移動
→ シート名クリック
○入力したい設備へ移動
右ボタンクリック
→ <<区分選択>>へマウス移動
→ 区分名クリック
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
全て表示
全て折りたたみ
－
－
－
－
－
入力し終わったら「最初に」のタブをクリックしてください。

## 内訳明細moto (hidden)
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 回数 | 金 額 | 備 考